## Slide 1
特別教育
LOW-VOLTAGE ELECTRICAL WORK SPECIAL EDUCATION
低圧電気取扱い 特別教育
充電部・停電作業対応コース
安衛則第36条第4号準拠 ／ 7〜14時間
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
安全AIポータル

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ低圧電気教育か
感電死傷の多くが低圧（750V以下）で発生する事実
02
学科カリキュラムの4要素
基礎知識・配線設備・安全作業・関係法令の法定区分
03
7時間/14時間の時間割
活線・活線近接の有無で実技時間が変わる
04
停電作業 4STEP
検電→開放・施錠→接地→作業の鉄則手順
05
感電のメカニズムと保護具
通電経路と絶縁工具・絶縁用保護具の使い分け
06
ヒューマンエラー防止と責務
5ステップの再発防止と管理者責任の整理
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ低圧電気教育か
60
%
感電による死亡災害のうち低圧（750V以下）が占める比率
出典：厚生労働省「労働災害発生状況」感電災害分析
業種別 感電死傷災害の傾向（相対値）
建設業
1.00
製造業
0.78
電気・ガス・水道
0.42
商業・サービス
0.31
運輸・その他
0.18
※建設業を1.00として正規化した業種別の概算傾向。
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
学科カリキュラムの4要素
安衛則第36条第4号・特別教育規程第6条が定める低圧電気取扱い特別教育 学科科目
01
低圧の電気に関する基礎知識
電圧・電流・電力、抵抗とオームの法則、交流と直流、感電の人体影響
02
低圧の電気設備に関する基礎知識
配線・開閉器・電動機・配電盤、絶縁・接地、電気機器の構造と用途
03
低圧用の安全作業用具
絶縁用保護具・絶縁用防具・活線作業用器具、検電器の使用と日常点検
04
低圧の活線・活線近接作業の方法と関係法令
充電電路の防護、停電作業手順、安衛法・安衛則・電気設備技術基準の要点
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
04 / 10

## Slide 5
CURRICULUM HOURS
学科・実技 時間割
項目
区分
時間
主な内容
低圧電気の基礎知識
学科
1.0h
電圧・電流・感電の人体影響
低圧電気設備の基礎知識
学科
2.0h
配線・開閉器・絶縁・接地
安全作業用具に関する基礎知識
学科
1.0h
絶縁保護具・検電器の使用法
活線・活線近接作業の方法
学科
2.0h
停電作業4STEP・防護方法
関係法令
学科
1.0h
安衛則・電気設備技術基準の要点
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
実技
7.0h
活線作業を行う場合のみ追加（合計14h）
出典：労働安全衛生規則第36条第4号・特別教育規程第6条（学科7h以上、活線実技は別途7h）
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
05 / 10

## Slide 6
SHUTDOWN WORK FLOW
停電作業 4STEP
安衛則第339条に基づく停電作業の鉄則。順序を守ることで二重三重の安全を確保
STEP 1
1
検電
作業前に検電器で無電圧であることを必ず確認、検電器自体も事前点検
STEP 2
2
開放・施錠表示
開閉器を開放し施錠、通電禁止札を掲示し、誤投入を物理的に防止
STEP 3
3
短絡接地
残留電荷の放電と誘導電圧防止のため、作業箇所の電源側に短絡接地
STEP 4
4
作業・復旧
区画明示のうえ作業、復旧時は逆順で接地外し→施錠解除→送電確認
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
06 / 10

## Slide 7
SHOCK & PROTECTION
感電のメカニズムと保護具
SHOCK MECHANISM
感電のメカニズム 4ポイント
1
通電経路は手→足が致命的
心臓を横切る経路（左手→右足等）は心室細動を起こしやすい
2
50mAで生命危険レベル
通電電流の大きさと時間（IEC 60479）が人体影響を決定
3
濡れ手・発汗で抵抗激減
皮膚抵抗が乾燥時の数十分の一に低下し感電リスク急増
4
二次災害（墜落）に注意
高所での感電は反射的反応で墜落・打撲につながる
PROTECTIVE EQUIPMENT
保護具と絶縁工具 4ポイント
1
絶縁用保護具の着用
電気用ゴム手袋・絶縁衣・絶縁長靴を活線・活線近接で必ず着用
2
絶縁用防具の取付け
絶縁シート・絶縁管・絶縁カバーで充電部を物理的に防護
3
検電器・絶縁工具の点検
使用前に動作確認・外観点検、絶縁性能の定期試験を実施
4
適正な使用電圧の確認
保護具・工具には使用可能電圧表示。低圧用は7000V以下まで
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
07 / 10

## Slide 8
ERROR PREVENTION
ヒューマンエラー防止 5ステップ
「思い込み」「省略」「誤認」を排除する現場運用のステップ
01
指差し呼称
検電・開放・施錠の各動作で対象を指差し、声に出して確認
02
ダブルチェック
単独作業を避け、開閉器操作と検電は2人体制で相互確認
03
施錠管理（LOTO）
ロックアウト・タグアウトで物理的に通電禁止、鍵は作業者が保持
04
作業区画の明示
標識・カラーコーン・絶縁シートで作業範囲と立入禁止を視覚化
05
復旧時の最終確認
工具・人員撤収を完了確認のうえ送電。逆順手順を必ず遵守
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
08 / 10

## Slide 9
MANAGER'S DUTIES
管理者の責務
安衛法第59条第3項（特別教育）および安衛則第339条・第341条〜第354条に基づく使用者の取組み
01
特別教育の確実な実施
学科7時間以上、活線作業を行う場合は実技7時間追加。受講記録を整備
02
教育記録の3年保存
受講者氏名・科目・時間・講師名を記録し、3年以上保存（安衛則第38条）
03
作業計画と指揮者の選任
停電作業・活線近接作業ごとに計画を策定し、作業指揮者を選任
04
保護具・工具の管理
絶縁用保護具は6か月以内ごとに定期自主検査、記録を3年保存
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
低圧でも死亡災害は起こる
感電死亡の多くが750V以下で発生、油断は禁物
02
停電作業は4STEPの鉄則
検電→開放・施錠→接地→作業の順を絶対に省略しない
03
保護具と絶縁工具の習熟
使用前点検と適正電圧の確認を毎回徹底する
04
教育・点検記録は3年保存
特別教育記録と保護具の自主検査記録を年1回見直す
お問い合わせ
anzen-ai-portal.jp/contact
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修